Проверка показала…

Мозырским ГРОЧС в феврале месяце текущего года, были проведены мониторинги следующих объектов: ГУО «Средняя школа №12 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №13 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №14 
г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №15 г. Мозыря», ГУО «Средняя школа №16 г. Мозыря», УО Мозырский государственный областной лицей, УО Мозырский государственный музыкальный колледж, УО «Мозырский государственный политехнический колледж», УЗ Мозырская городская стоматологическая поликлиника, ДЭУ №43 РУП «Гомельавтодор». Также в соответствии с планом проведения выборочных проверок на 1-е полугодие 2026 была осуществлена выборочная проверка ОАО «Мозырьсоль».

В ходе осуществления надзорных мероприятий на указанных объектах, были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности и акцентировано внимание на выполнение ряда противопожарных мероприятий, в том числе:

1. ГУО «Средняя школа №12 г. Мозыря» по адресу: г. Мозырь, ул.Интернациональная, 180:

–	обеспечить приведение в работоспособное (исправное) состояние системы пожарной автоматики.

2. ГУО «Средняя школа №13 г. Мозыря» по адресу: г. Мозырь, б-р Юности, 47:

–	обеспечить приведение в работоспособное (исправное) состояние системы пожарной автоматики (в кабинетах №№108, 201, 209, в помещении библиотеки тепловые пожарные извещатели закрыты подвесным потолком; отсутствуют пожарные извещатели в коридоре 2-го этажа старшего блока, не обеспечивается обслуживание системы пожарной автоматики в установленном порядке);

–	обеспечить постоянную готовность к применению технических средств системы пожарной автоматики (отсутствует возможность нажатия ручных пожарных извещателей);

–	обеспечить работоспособное (исправное) состояние первичных средств пожаротушения в кабинете № 307, в холле возле кабинета №207;

–	обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа двери выхода из спортивного зала;

–	обеспечить обозначение указательными знаками пожарной безопасности эвакуационных выходов из спортзала;

–	обеспечить комплектование необходимым количеством первичных средств пожаротушения 1, 2, 3 этажи учреждения и помещения столовой.

3. ГУО «Средняя школа №14 г. Мозыря» по адресу: г. Мозырь, ул.Ульяновская, 25:

–	обеспечить приведение в работоспособное (исправное) состояние системы пожарной автоматики (не исправны шлейфы N1-3, 2-2, 2-9);

–	обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей, расположенных на путях эвакуации из помещения столовой.

4. ГУО «Средняя школа №15 г. Мозыря» по адресу: г. Мозырь,
ул. Малинина, 39:

–	обеспечить работоспособное (исправное) состояние первичных средств пожаротушения на 3 этаже учреждения;

–	обеспечить численный состав пожарной дружины в соответствии с предъявляемыми требованиями.

–	обеспечить комплектование необходимым количеством первичных средств пожаротушения 1, 2, 3 этажи здания и холл на 1 этажа;

–	обеспечить повышение квалификации по направлению «обеспечение пожарной квалификации» лица, ответственного за подготовку по программе пожарно-технического минимума работников учреждения.

5. ГУО «Средняя школа №16 г. Мозыря» по адресу: г. Мозырь, б-р Юности, 113:

–	обеспечить приведение в работоспособное (исправное) состояние системы пожарной автоматики в учреждении;

–	обеспечить численный состав пожарной дружины в соответствии с предъявляемыми требованиями.

6. УО «Мозырский государственный политехнический колледж», по адресу: г. Мозырь, ул. Котловца, 23:

–	обеспечить работоспособное (исправное) состояние имеющихся наружных пожарных лестниц (провести соответствующие испытания);

–	обеспечить численный состав пожарной дружины в соответствии с предъявляемыми требованиями;

–	обеспечить эксплуатацию помещений учебно-производственных мастерских в соответствии с проектной документацией (помещения мастерских оборудовано под шиномонтаж);

–	обеспечить работоспособное (исправное) состояние первичных средств пожаротушения в подвальном помещении;

–	обеспечить обозначение путей эвакуации на лестничных клетках учебно-лабораторного корпуса и общественно-бытового корпуса указательными знаками пожарной безопасности;

–	обеспечить планом эвакуации людей подвальные помещения учреждения;

–	обеспечить необходимым количеством первичных средств пожаротушения учебно-лабораторный корпус учреждения.

7. УО Мозырский государственный областной лицей по адресу: г.Мозырь, ул. Рыжкова, 42:

–	обеспечить работоспособное (исправное) состояние первичных средств пожаротушения на 1-3 этажах здания учреждения;

–	обеспечить планами эвакуации людей в соответствии с предъявляемыми требованиями 2-3 этажи учреждения.

8. ДЭУ №43 РУП «Гомельавтодор» по адресу: г. Мозырь, ул.Иваненко, 18:

–	обеспечить приведение в работоспособное (исправное) состояние системы пожарной автоматики;

–	обеспечить постоянную готовность к применению пожарного водоема на территории (отсутствует вода).

9. ОАО «Мозырьсоль» по адресу: г. Мозырь:

–	обеспечить приведение системы наружного противопожарного водоснабжения в цеху №1 в работоспособное состояние

– 	обеспечить проведение испытания на прочность наружной эвакуационной лестницы, ведущей со 2-го этажа здания насосной;

–	обеспечить обозначение указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации на лестничной клетке №2;

–	обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей из помещения актового зала;

–	обеспечить комплектование необходимым количеством первичных средств пожаротушения все этажи здания АБК-5;

–	обеспечить постоянную готовность к применению первичных средств пожаротушения в ремонтно-механическом цеху №6;

–	обеспечить постоянную готовность к применению первичных средств пожаротушения в ремонтно-строительном цеху №11;

–	обеспечить указательными знаками пожарной безопасности пути эвакуации на лестничной клетке №1 в здании ремонтно-строительного цеха №11;

–	обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей из здания ремонтно- строительного цеха №11;

–	обеспечить комплектование необходимым количеством первичных средств пожаротушения все этажи здания ремонтно-строительного цеха №11;

–	исключить хранение горючих материалов под лестничным маршем эвакуационной лестничной клетки в цеху №5;

–	обеспечить хранение горючих производственных отходов, а также обтирочных материалов в ремонтно-механическом цеху №6 в специальной таре, изготовленной из негорючих материалов.

По результатам проведенных надзорных мероприятий руководителям учреждений вручены соответствующие рекомендации и предписание по устранению выявленных нарушений.

В целях своевременного реагирования на ситуацию по факту частых сработок систем пожарной автоматики в зданиях с массовым и круглосуточным пребыванием людей, в феврале месяце текущего года был проведен комплекс профилактических мероприятий в отдельных общежитиях района, в том числе:

–	общежитие ЖЭУП «Жилищник» ОАО «Полесьестрой» по адресу: г. Мозырь, ул. Студенческая, 42;

–	общежитие КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» по адресу: г.Мозырь, ул. Ленинская, 64а;

–	общежитие УО «Мозырский государственный колледж строителей» по адресу: г. Мозырь, ул. Интернациональная, 194;

–	общежитие № 1 «Мозырский государственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» по адресу: г.Мозырь, Студенческая, 28/2.

При проведении профилактических мероприятий были проведены противопожарные инструктажи с работниками на местах, а также разъяснительная работа с проживающими гражданами о необходимости соблюдения правил проживания, соблюдения мер пожарной безопасности в быту, о мерах административного воздействия, а также о причинах ложных сработок систем пожарной автоматики на объектах совместно с обслуживающими организациями. Кроме того, была проведена разъяснительная работа с работниками обслуживающих организации о необходимости качественного проведения технического обслуживания систем, всестороннего изучения причин частых неподтвержденных сигналов от систем пожарной автоматики. В настоящее время системы пожарной автоматики на указанных объектах находятся в работоспособном и исправном состоянии и работают в автоматическом режиме.

Работниками отдела в период с 20.02.2026 по 01.03.2026 на территории Мозырского района было организовано проведение декадника по пожарной безопасности с проведением инструктивной и разъяснительной работы в жилищном фонде граждан с задействованием в работе заинтересованных субъектов профилактики правонарушений, предприятий и организаций Мозырского района. В ходе работы проводилось обследование домовладений (квартир) одиноких и одиноко проживающих граждан и инвалидов, многодетных семей, семей, признанных находящимися в социально опасном положении, лиц злоупотребляющих спиртным. В ходе профилактической работы среди населения были распространены памятки о соблюдении мер пожарной безопасности, обновлены стенды по пожарной безопасности, вручена наглядно-изобразительная продукция гражданам.

В период проведения профилактических мероприятий во взаимодействии с УП «Мозырский комбинат противопожарных работ РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество», ОАО «Беларускабель», КЖУП «Мозырский райжилкомхоз», Мозырским районным советом депутатов, была организована установка автономных пожарных извещателей (далее – АПИ) в домовладениях (квартирах) граждан нуждающихся в дополнительной социальной защите на территориях Прудковского, Козенского, Осовецкого, Криничного, Махновичского, Скрыгаловского, Михалковского сельских советах, а также в жилищном фонде, обслуживаемом КЖУП «Мозырский райжилкомхоз». В ходе работы была обеспечена установка 48 АПИ в домовладениях (квартирах) социально-уязвимых категорий граждан, проведена соответствующая разъяснительная работа с гражданами по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в быту, а также требований при эксплуатации АПИ.

Мозырское районное подразделение МЧС.